PROTOKOL O KLASIFIKACI č. PK1-01-10-037-C-0


[image: image1.jpg]6
PAVUS



Отделение: 
ПОЖАРНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Čtvrť J. Hybeše 879

391 81 Veselí nad Lužnicí

Адрес:

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

Тел.: +420 286 019 587 Факс: +420 286 019 590 E-mail: mail@pavus.cz, http://www.pavus.cz


Тел.: +420 381 477 418

Факс: +420 381 477 419

E-mail: veseli@pavus.cz
ПРОТОКОЛ о классификации реакции на огонь
Предмет классификации:


Строительные изделия кроме напольных покрытий и теплоизолирующей продукции  для трубопроводов согласно ČSN EN 13501-1+A1:2010, №.11


Идентификационный номер:


PK1-01-10-037-C-0
Название и тип
изделия:


Жидкая смесь, улучшающая реакцию древесины на огонь Neolix F
Заказчик:


STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o.

Zibohlavy 1 280 02 Kolín 
Чешская Республика
Выдающая организация:   
PAVUS, a.s.

Авторизованное лицо AO 216 
Уполномоченное лицо NB 1391

Аккредитованный сертификационный орган по сертификации продукции № 3041

· Аккредитация выдана чешским Институтом по аккредитации, 
o. p. s.,
· Свидетельство об аккредитации № 479/2007 
Prosecká 412/74 
190 00 PRAHA 9

Заказ № 1 10 034 / Z210100131
Дата выдачи:


2010-06-10

Всего экземпляров: 
Номер экземпляра:

4                                             

1

Всего страниц:



4

Стр 2 из 4

1. 
ВВЕДЕНИЕ
1.1. Данный Протокол о классификации определяет классификацию продукта Neolix F в соответствии с методиками, описанными в ČSN EN 13501-1+A1.
1.2. Данный Протокол о классификации содержит 4 страницы и может быть использован и тиражирован только как единое целое.
2. 
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛАССИФИЦИРУЕМОМ ПРОДУКТЕ
2.1.
Общие положения
Препарат - Neolix F производится фирмой STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., торгово – производственное представительство Мельник, Sokolská 1041, 276 01 Mělník, Чешская Республика. Это жидкая смесь, предназначенная для снижения реакции древесины на огонь в интерьерах с профилактическим действием против древоразрушающих насекомых, древоразрушающих грибков и плесени.

2.2.
Описание продукта
плотность:


1,3 кг/дм3

pH:


~ 8,5

минимальный расход концентрата: 
250 g/m2

состав:

активные фунгицидные вещества, соли аммония и вспомогательные вещества в водном растворе
препарат содержит 190 г/кг борной кислоты, 
12,5 г/кг дидецил(диметил)аммония-хлорид
3. 
Протоколы испытаний / Протоколы о расширенном применении и результаты испытаний, используемые для данной классификации 
3.1. Протоколы испытаний / Протоколы о расширенном применении
	Название и адрес лаборатории
Номер аккредитации
	Заказчик протокола испытаний
	Номер протокола, дата выдачи
	Методика испытаний

	PAVUS, a. s. Veselí nad Lužnicí

AZL č. 1026
	STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o. Zibohlavy 1 280 02 Kolín 
Чешская Республика
	Pr-10-1.124 
2010-07-14
	ČSN EN ISO 11925-2

	
	
	Pr-10-1.127 2010-06-23
	ČSN EN 13823


Стр 3 из 4

3.2.  Результаты испытаний
Продукт для проверки был нанесен на стандартную основу, в соответствии с ČSN EN 13238 - ДСП, производитель KRONOSPAN CR. s r.o., Na hranici 6, 587 04 Jihlava. Реакция основы на огонь D-s2, d0 на основании результатов испытаний была подтверждена классифицирующим Протоколом № ПК-09-126 от 2009-08-13, выданным Инженерно-строительным Центром, Pražská 16, 102 21 Praha 10
Испытания в соответствии с ČSN EN 13823 проводились при организации вентилируемого пространства между испытываемым основанием и задней панелью.
	Метод испытания 

согласно
	Параметр
	Количество испытаний
	Результаты

	
	
	
	Среднее значение
	Соответствие критериям

	ČSN EN 13823
	FIGRA04MJ (W/s)
	3
	37,5
	≤250 (C)

	
	THReooс (MJ)
	
	2,4
	≤ 15 (C)

	
	LFS < грани испытываемого корпуса
	
	-
	да (B)

	
	SMOGRA (м2/с2)
	
	15,1
	≤30 (s1)

	
	TSP600с (м2)
	
	31,0
	≤50 (s1) 

	
	Не появится далее чем через 10 сек  plamenně горящих капелек/частиц
	
	-
	да (d0)

	ČSN EN ISO 11925 - 2
	Fs (мм)

Невозгорание фильтрующей бумаги
	6
	0
-
	≤ 150 (B) 
да (d0)


4. 
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
4.1.
Ссылки для классификации
Классификация была проведена в соответствии со статьей 11, ČSN EN 13501-1+A1.

4.2.
Классификация
Продукт - Neolix F в соответствии с результатами его огневых испытаний классифицируется как: 
Класс реакции на огонь C - s1, d0
4.3.
Область применения
Эта кклассификация распространяется на продукт со следующими параметрами:
плотность:


1,3 кг/дм3

pH:


~ 8,5

минимальный расход материала: 
250 г/м2

состав:


активные фунгицидные вещества, соли аммония



и вспомогательные вещества в водном растворе
препарат содержит 190 г/кг борной кислоты, 
12,5 г/кг дидецил(диметил)аммония-хлорид
Эта классификация действует для последующего нанесения при его использовании: 
Препарат - Neolix F предназначен для снижения реакции древесины на огонь в интерьерах с профилактическим действием против древоразрушающих насекомых, древоразрушающих грибков и плесени.
Стр 4 из 4

Класс реакции на огонь предназначен для материалов на основе древесины, а также для любых материалов классов A1 и A2-s1, d0. Номинальная плотность обрабатываемого материала должна быть не менее  510 кг/м3.

5. 
ОГРАНИЧЕНИЯ
Срок действия настоящего Протокола о классификации – 5 лет от даты его выдачи. Настоящий Протокол о классификации не заменяет и не является сертификатом продукта.
Подготовил:
Проверил:
Согласовал:

Mgr. Ladislav Městka
Ing. Roman Zoufal, CSc.
Ing. Jaroslav Dufek

Пожарная испытательная

лаборатория

Эта копия была создана в формате PDF, которую Пожарная испытательная лаборатория PAVUS предоставила заказчику.

Выдержки или сокращения этого документа не могут быть опубликованы без разрешения Пожарной испытательной лаборатории PAVUS. Печатная копия этого документа с оригинальной подписью является аутентичной версией. Только оригинальная печатная версия этого документа имеет достоверные подписи ответственных должностных лиц PAVUS.
PAVUS, a.s.


АВТОРИЗОВАННОЕ ЛИЦО AO 216 


Уполномоченное лицо NB 1391 АККРЕДИТОВАННЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ОГРАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ № 3041





�








